# 第五部分 用户需求书

## 一、项目简介

为解决深圳市翠园中学高中部部分建筑拆除重建后原有视频监控系统部分监控摄像头不能使用，部分监控摄像头损坏及校内部分区域存在盲区、解决原有监控系统录像时间不满足新反恐法90天存储时间的规定、校内现有的安防措施老化不能满足《国家教育考试安全保密工作规定》的问题。深圳市翠园中学外围新增监控系统工程采购项目（重新招标），现向社会公开招标，选择优秀的公司承担此项目。

## 二、技术要求

1、货物清单

| 序号 | 货物名称 |  | 单位 | 数量 | 备注 | 财政预算限额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、枪机 |  |  |  |  |  | 人民币玖拾伍万元整（￥950,000.00） |
| 1 | 400万定焦高清枪机 |  | 台 | 78 | 拒绝进口 |  |
| 2 | 400万变焦高清枪机 |  | 台 | 16 | 拒绝进口 |  |
| 3 | 枪机支架 |  | 台 | 94 | 拒绝进口 |  |
| 二、电梯摄像机 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 400万电梯半球 |  | 台 | 6 | 拒绝进口 |  |
| 5 | 电梯网桥 |  | 台 | 6 | 拒绝进口 |  |
| 三、电梯厅摄像机 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 400万变焦高清半球 |  | 台 | 30 | 拒绝进口 |  |
| 7 | 半球支架 |  | 个 | 30 | 拒绝进口 |  |
| 四、鹰眼+户外全景 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2400万高清全景鹰眼 |  | 台 | 2 | 拒绝进口 |  |
| 9 | 鹰眼支架 |  | 个 | 2 | 拒绝进口 |  |
| 10 | 360度全景球机 |  | 台 | 1 | 拒绝进口 |  |
| 11 | 360度全景球机支架 |  | 个 | 1 | 拒绝进口 |  |
| 五、高空抛物 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 800万高清枪机 |  | 台 | 2 | 拒绝进口 |  |
| 13 | 800万高清枪机支架 |  | 个 | 2 | 拒绝进口 |  |
| 六、储存设备 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 超容量矩阵 |  | 台 | 2 | 拒绝进口 |  |
| 七、后端管理平台 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 校园安全管理软件 |  | 套 | 1 | 拒绝进口 |  |
| 16 | 综合管理平台 |  | 台 | 1 | 拒绝进口 |  |
| 17 | 24口POE交换机 |  | 台 | 1 | 拒绝进口 |  |
| 18 | 6类网络线 |  | 箱 | 40 | 拒绝进口 |  |
| 19 | PVC\线管线材 |  | 米 | 10800 | 拒绝进口 |  |
| 20 | 小五金辅助配件 |  | 批 | 1 | 拒绝进口 |  |
| 21 | 光纤线 |  | 米 | 4500 | 拒绝进口 |  |
| 22 | 电缆线 |  | 米 | 4000 | 拒绝进口 |  |
| 23 | 网络机柜 |  | 台 | 1 | 拒绝进口 |  |
| 24 | 室外防水箱 |  | 个 | 5 | 拒绝进口 |  |
| 25 | 3米立杆 |  | 支 | 4 | 拒绝进口 |  |
| 26 | 1.5米立杆（球机） |  | 支 | 2 | 拒绝进口 |  |
| 27 | 安装调试服务费 |  | 项 | 1 | 拒绝进口 |  |

2、具体参数要求

| 序号 | 货物名称 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 一、枪机 |  |  |
| 1 | 400万定焦高清枪机 | 1.具有不小于1/2.7”CMOS传感器的枪型网络摄像机。 2.最低照度 彩色：0.0008lx，黑白：0.0001lx，灰度等级不小于11级。 3.红外补光距离不小于50米。 4.分辨率不小于2560x1440。 5.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。 6.支持区域入侵检测、越界检测、支持宽动态。 7.不低于IP66防尘防水等级。 8.设备支持DC12V和POE供电功能。 |
| 2 | 400万变焦高清枪机 | 1. 具有不小于1/2.7”CMOS的 枪型变焦网络摄像机，分辨率不小于2560 x 1440，支持H.265 、 H.264 、 MJPEG编码格式。 2.▲内置GPU芯片。具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能，可对目标设置为三种分类，可对布防时间和联动报警方式进行设置。（投标时提供公安部门或公安部门授权检测机构出具的检验报告复印件或扫描件加盖投标人公章）。 3.设备至少支持4倍电动光学变焦功能。 4.设备最低照度不大于彩色：0.0005 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 5.▲支持2路GB28181接入。支持像素显示功能，可实时显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小。（投标时提供公安部门或公安部门授权检测机构出具的检验报告复印件或扫描件加盖投标人公章） 6.▲支持最佳抓拍和快速抓拍2种人脸图片抓拍模式设置选项。支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置。（投标时提供公安部门或公安部门授权检测机构出具的检验报告复印件或扫描件加盖投标人公章）。 7.▲支持声音报警功能，报警声音类型不小于10种，报警声级及报警次数可设置。（投标时提供公安部门或公安部门授权检测机构出具的检验报告复印件或扫描件加盖投标人公章）。 8.采用红外灯,照射距离最远不小于30米。 9.设备具有SD卡插槽，至少具有1对音频输入输出接口和1对报警输入输出接口。内置麦克风和扬声器，支持联动内置扬声器报警。 10.设备支持DC12V和POE两种供电方式，且支持1路两线式DC12V 100mA电源输出,用于给拾音器供电，不低于IP66防护等级。 |
| 3 | 枪机支架 | 枪机壁装支架 |
| 二、电梯摄像机 |  |  |
| 4 | 400万电梯半球 | 1.具有不小于1/3”CMOS传感器的半球型网络摄像机 2.最低照度不大于彩色：0.01lx，黑白:0.001lx。 3.红外补光距离不小于30米。 4.分辨率不小于2560x1440。 5.设备需支持 H.265 、H.264、MJPEG视频压缩标准。 6.设备至少具有1个音频输出接口、1个内置麦克风、1对报警输入/输出接口。 7.设备需支持不低于IK08防暴等级，支持DC12V和POE供电。 |
| 5 | 电梯网桥 | 5.8G电梯网桥，802.11ac制式。 |
| 三、电梯厅摄像机 |  |  |
| 6 | 400万变焦高清半球 | 1. 具有不小于1/2.7”CMOS的 半球型变焦网络摄像机，分辨率不小于2560 x 1440，支持H.265 、 H.264 、 MJPEG编码格式。 2.▲内置GPU芯片。需具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能，可对目标设置为三种分类，可对布防时间和联动报警方式进行设置。（投标时提供公安部门或公安部门授权检测机构出具的检验报告复印件或扫描件加盖投标人公章）。 3.设备至少支持4倍电动光学变焦功能。 4.设备最低照度不大于彩色：0.0005 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 5.▲支持2路GB28181接入。支持像素显示功能，可实时显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小。（投标时提供公安部门或公安部门授权检测机构出具的检验报告复印件或扫描件加盖投标人公章）。 6.▲支持最佳抓拍和快速抓拍2种人脸图片抓拍模式设置选项。支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置。（投标时提供公安部门或公安部门授权检测机构出具的检验报告复印件或扫描件加盖投标人公章）。 7.▲支持声音报警功能，报警声音类型不小于10种，报警声级及报警次数可设置。（投标时提供公安部门或公安部门授权检测机构出具的检验报告复印件或扫描件加盖投标人公章）。 8.采用红外灯,照射距离不小于30米。 9.设备具有SD卡插槽，至少具有1对音频输入输出接口和1对报警输入输出接口。内置麦克风和扬声器，支持联动内置扬声器报警。 10.设备支持DC12V和POE两种供电方式，且支持1路两线式DC12V 100mA电源输出,用于给拾音器供电，需支持不低于IK08防暴等级，支持不低于IP66。 11.▲提供原厂盖章的售后服务承诺函。 |
| 7 | 半球支架 | 半球壁装支架。 |
| 四、鹰眼+户外全景 |  |  |
| 8 | 2400万高清全景鹰眼 | 1.▲自带镜头，配置6个图像采集模块，可输出1路主视频图像和6路辅视频图像。主视频图像分辨率不小于2560×1440，辅视频图像分辨率不小于8160×2400（投标时提供公安部门或公安部门授权检测机构出具的检验报告复印件或扫描件加盖投标人公章）。 2.全景摄像机和细节跟踪摄像机均采用1/1.8" CMOS， 细节跟踪摄像机支持不小于40倍光学变倍，焦距不小于240mm，水平连续360°旋转。垂直旋转范围达-15°~90°，水平键控速度≥210°，垂直键控速度≥150°。 3.支持IE浏览器实时预览设备抓拍的人脸图片，并可在历史记录中存储不小于100张人脸抓拍图片。 4.支持定位联动、自动跟踪、手动跟踪、混合跟踪功能，在辅视频图像中跟踪目标的灵敏度及时间可设。 5.▲支持畸变调整功能，支持通过客户端对辅助视频图像的全景画面进行远，中，近3种畸变调整。（投标时提供公安部门或公安部门授权检测机构出具的检验报告复印件或扫描件加盖投标人公章）。 6.▲支持画面调整功能，支持通过客户端对辅助视频图像的全景画面进行上，下，左，右平移和三维空间旋转，进而调整视场画面。（投标时提供公安部门或公安部门授权检测机构出具的检验报告复印件或扫描件加盖投标人公章）。 7.▲支持人员密度功能，支持通过IE浏览器对辅助视频的全景画面设备不少于6个检测框，检测区域人数可通过OSD叠加的形式显示，并且可设置3个等级的人数，当检测框中的人数在3个等级之间变化时可触发报警。（投标时提供公安部门或公安部门授权检测机构出具的检验报告复印件或扫描件加盖投标人公章）。8.▲支持IE浏览器设置8个场景进行人脸抓拍，可设置每个场景的布防时间。IE浏览器手动点击或框选预览画面中的人脸时，设备能通过PTZ转动将人脸置于画面中心，并对人脸进行抓拍。（投标时提供公安部门或公安部门授权检测机构出具的检验报告复印件或扫描件加盖投标人公章）。 9.支持定位联动、自动跟踪、手动跟踪、混合跟踪功能，在辅视频图像中跟踪目标的灵敏度及时间可设；自动跟踪模式下，可对≤60个目标进行检测并抓拍。 10.拼接后，水平视场角不小于270°，垂直视场角不小于80°，采用红外阵列，低功耗，照射距离不小于150m。 11.设备具有SD卡槽，至少具备1个RJ4510M/100M/1000M自适应网口、1个内置光纤模块、7路报警输入、2路报警输出、 1路音频输入、1路音频输出。 12.支持不低于IP66防护等级，支持DC36V供电、支持 Hi-PoE供电。 |
| 9 | 鹰眼支架 | 鹰眼配套壁装支架 |
| 10 | 360度全景球机 | 1.▲摄像机具有4个图像采集模块，可输出1路主视频图像和3路辅视频图像，通过1个IP与外界对接。可通过单IP进行访问，实现3路辅视频图像和1路主视频图像画面的实时预览、操作和配置。（投标时提供公安部门或公安部门授权检测机构出具的检验报告复印件或扫描件加盖投标人公章）。 2.设备具有3个1/2.8＂ CMOS全景镜头支持独立上下左右滑动，每1路通道的分辨率不小于1920×1080。1个1/2.8＂CMOS特写球机画面分辨率不小于1920 × 1080，10倍光学变倍，8倍数字变倍。 3.单IP、多路视频输出、单网线、单电源。 4.▲具有定位联动功能。可手动标定辅视频图像及主视频图像，在辅视频图像中点击或框选任意区域后，在主视频图像旋转角度范围允许的条件下，可将该区域处于主视频图像中央。（投标时提供公安部门或公安部门授权检测机构出具的检验报告复印件或扫描件加盖投标人公章）。 5. 支持全景联动功能，通过在客户端点击或者框选全景摄像机画面任意位置，特写摄像机可自动通过云台调整与变焦，将该区域置于画面中心。 6.球型特写画面水平键控速度可达60°/s,垂直键控速度可达60°/s。 7.▲可监控环绕设备360°范围视场角，垂直方向上可监控不小于90°范围视场。（投标时提供公安部门或公安部门授权检测机构出具的检验报告复印件或扫描件加盖投标人公章）。 8.全景红外照射距离不小于30m；特写红外照射距离不小于50m，支持不低于IP66防护等级。 9.设备需具备SD卡槽，至少具有1对音频输入/输出接口，1对报警输入/输出接口。 |
| 11 | 360度全景球机支架 | 壁装支架 |
| 五、高空抛物 |  |  |
| 12 | 800万高清枪机 | 1.最大图像尺寸: 2688 × 1520。 2.针对高空抛物场景优化图像效果，有效解决逆光、反射光和杂光等问题。 3.宽动态: 超宽动态范围≥120 dB。 4.网络: 1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口。 5.防护等级不低于 IP67。 |
| 13 | 800万高清枪机支架 | 配套专用支架。 |
| 六、储存设备 |  |  |
| 14 | 超容量矩阵 | 1.▲单设备配置≥64位多核处理器，≥16GB内存，内存支持扩展到≥32GB，内置SSD固态硬盘和IoT企业级硬盘。（投标时提供公安部门或公安部门授权检测机构出具的检验报告复印件或扫描件加盖投标人公章）。 2.单设备裸容量≥360TB存储空间，单设备≤4U，磁盘数量≥24块。 3.设备至少具有4千兆以太网口数据接口，1个千兆管理口。 4.▲支持视频质量诊断功能，对图像的亮度、偏色、对比度、清晰度、视频丢失、条纹干扰、视频噪声、视频虚焦等特征进行实时分析，并以日志、报表和图形化方式显示结果（投标时提供公安部门或公安部门授权检测机构出具的检验报告复印件或扫描件加盖投标人公章）。 5.应能对视音频直存，节省存储服务器。 6.单组RAID中可支持2块硬盘故障数据不丢失。故障盘超过冗余限制，剩余硬盘数据可读，且新数据正常写入。 7.▲系统盘支持RAID1模式，当主系统故障时，备用系统可接管工作，在UI界面实时显示磁盘体检状态，对异常状态磁盘，可查看处理建议信息。可对磁盘温度异常、硬件链路异常、风扇转速异常、扇区介质异常进行监控，当发现异常情况时，可发出声光指示或通过E-mail报警。（投标时提供公安部门或公安部门授权检测机构出具的检验报告复印件或扫描件加盖投标人公章）。 8.▲支持在冗余范围内元数据丢失时，可自动进行数据恢复，并保持使用不中断。支持风扇交错启动（投标时提供公安部门或公安部门授权检测机构出具的检验报告复印件或扫描件加盖投标人公章）。 9.根据流媒体的底层管理结构，消除文件系统损坏导致文件不可读或丢失，覆盖写入不产生文件碎片。 10.故障盘按需重构，支持周期性批量换盘，实现无人值守功能。 11. ▲为保障系统的稳定性和设备的统一管理，保证和学校原有的监控系统无缝兼容，投标时提供厂家原厂盖章的兼容性承诺函加盖投标人公章。 |
| 七、后端管理平台 |  |  |
| 15 | 校园安全管理软件 | 1.支持软授权方式，可以部署在服务器或虚拟机上。 2.▲支持根据学校使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持最近7天每日的用户活跃数统计。支持导航视图管理，对系统内各节点进行查看、增加、删除、修改，展示、查找；支持对系统内所有服务器进行监控，包括名称、IP地址、状态、未处理告警数、CPU使用率、内存使用率、磁盘容量、主机代理版等；支持对系统内所有组件信息进行监控，组件信息包含：组件名称、未处理告警数、所属服务器、最近操作时间、授权状态、维保期限、使用期限等（投标时提供公安部门或公安部门授权检测机构出具的检验报告复印件或扫描件加盖投标人公章）。 3.支持统计服务器在线率及各服务器在线详情。 4.▲支持知识库搜索查询、导入、导出，支持经验分享。支持报表展示视频质量统计、录像完整率统计、区域运维考核结果统计；（投标时提供公安部门或公安部门授权检测机构出具的检验报告复印件或扫描件加盖投标人公章）。 5.▲支持对监控的图像进行视频质量诊断，图像异常项包括图像偏色、噪声干扰、图像过暗、图像过亮、画面冻结、视频抖动、对比度异常、条纹干扰、视频遮挡、信号丢失、图像黑白、图像模糊、场景变换、视频剧变。（投标时提供公安部门或公安部门授权检测机构出具的检验报告复印件或扫描件加盖投标人公章）。 |
| 16 | 综合管理平台 | 1.2U双路标准机架式服务器，CPU：≥1颗 HG7163(≥16核，2.4GHz)。 2.内存≥2*32G DDR4，16根内存插槽，支持扩展至2TB内存。 3.硬盘：≥2块600G 10K 2.5英寸SAS盘，可支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘。 4.阵列卡：标配SAS_HBA卡，支持RAID0/1/10。 5.PCIE扩展：可支持6个PCIe扩展插槽。 6.接口：≥2个千兆电口，≥1个千兆RJ-45管理接口，≥4个USB 3.0接口，≥1个VGA口。 7.电源：标配550W（1+1）白金冗余电源。 |
| 17 | 24口POE交换机 | 1. 支持固化千兆电口≥24个，固化千兆光口≥4个，标准1U设备。 2. 支持PoE供电口≥24个，整机输出功率≥370W, 单口最大输出功率≥30W。 3. 交换缓存≥4.1Mbit。 4. 内存≥256MB，交换容量≥336Gbps，包转发率≥42Mpps。 5. 支持 MAC地址容量≥8K；支持ACL条目≥1200 。 6. 支持生成树 STP / RSTP ； 提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 7. 支持静态链路聚合。 8. 支持端口镜像，一对一镜像，多对一镜像。 9. 支持VLAN划分，最大支持4094个VLAN。 10. 支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果。 11. 支持防雷等级≥6KV。 12. 为了可以对交换机进行统一的可视化集中管理，交换机支持管理平台的集中管理，能够实现拓扑呈现，链路状态呈现，远程配置等，实配网管平台，投标时需提供厂家官网功能截图证明复印件或扫描件加盖投标人公章。 13.支持网管平台和手机APP集中管理，实配网管平台，出现交换机端口状态改变、网络出现环路、交换机端口流量过阀值等问题通过微信告警推送，投标时需提供厂家官网功能截图证明复印件或扫描件加盖投标人公章。 |
| 18 | 6类网络线 | 千兆网络线。 |
| 19 | PVC\线管线材 | PVC\线管线材。 |
| 20 | 小五金辅助配件 | 小五金辅助配件。 |
| 21 | 光纤线 | 光纤线 。 |
| 22 | 电缆线 | 3X1.5平方电缆线。 |
| 23 | 网络机柜 | 2000mm*800mm*600mm。 |
| 24 | 室外防水箱 | 室外防水箱。 |
| 25 | 3米立杆 | 3米立杆。 |
| 26 | 1.5米立杆（球机） | 1.5米立杆（球机）。 |
| 27 | 安装调试服务费 | 安装调试服务费。 |

## 三、商务要求

| 序号 | 目录 | 招标商务需求 |
| --- | --- | --- |
| （一）免费保修期内售后服务要求 |  |  |
| 1 | 免费保修期 | ★1.1货物免费保修期 2 年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。 |
|  |  | 1.2质保期内，如因质量问题而引起产品损坏，供应商应对产品予以维修或更换以确保产品正常使用，全部服务费和更换产品或配件的费用由供应商承担；保修期满后，供应商必须继续支持维修，并按成本价标准收取维修及零件费用。 |
|  |  | 1.3供应商应定期对产品进行预维护保养，以防患于未然。在整个产品运行过程中，供应商帮助用户解决在应用过程中遇到的各种技术问题。 |
| 2 | 维修响应及故障解决时间 | 质保期内，供应商将向用户提供优质的售后技术支持服务，开通 24 小时热线电话接受用户的电话技术咨询；如故障不能排除，供应商应在 12小时内提供现场服务，待产品运行正常后撤离现场。 |
| 3 | 售后技术人员要求 | ▲投标人售后技术人员不少于2名，用户现场的售后技术人员要求同时具有安全防范系统安装维护员证书和TSSE安防项目经理证书。 |
| 4 | 现场踏勘 | 4.1踏勘联系人：黄老师 4.2联系电话：0755-25016837 4.3踏勘时间：2020年11月26日下午15：00---17:00分； 4.4踏勘地点：深圳市罗湖区东门北路1016号翠园中学； 备注：前往踏勘现场的供应商，请携带公司营业执照（复印件或扫描件加盖公章）及法人代表授权委托书、授权代表身份证前往； ▲投标人需提供加盖采购人公章的现场踏勘证明。 |
| （二）其他商务要求 |  |  |
| 1 | 质量及知识产权要求 | 供应商提供完好、全新的原包装产品（包括零配件），随机技术资料齐全。产品符合国家质量检测标准，必须具有生产日期、厂名、厂址、产品合格证等； 用户在使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉或司法干预。如果发生上述起诉或干预，则其法律责任均由供应商负责。 |
| 2 | 交货地点 | （具体地点由用户指定）。 |
| 3 | 交货期限 | ★3.1合同签订后 30 个日历日内交货。 |
|  |  | 3.2产品的附件、备品备件及专用工具、技术文件和资料等应随产品一同交付。 |
| 4 | 运输及包装方式的要求 | 4.1供应商负责产品正式验收合格前的一切费用（包括运输、包装、仓储、安装、保险等费用）。 4.2包装方式按照出厂原标准，供应商承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失等任何损失，并按照“其它商务要求”中的“违约责任”承担相应责任。 |
| 5 | 安装、调试、验收及相关技术文件、资料 | 5.1供应商将产品运输并卸至用户指定地点，用户将会同供应商及相关单位在到货后 3 个日历日内共同进行开箱检验。 5.2供应商负责免费安装、调试。安装、调试完成后，由招标人和中标人双方组成验收小组共同进行技术验收和商务验收，验收合格后签署《验收报告》。产品质量和安装调试检验标准遵照国家相关规定和最新标准执行。 5.3验收中如发现有质量不合格或型号规格、数量等与送货清单不符、提交的技术文件和资料不完整等情形，供应商应免费更换或补齐，并按照“其它商务要求”中的“违约责任”承担相应责任。 5.4供应商应向用户提供但不限于如下技术文件和资料： A．产品安装、操作和维修保养手册； B．产品使用说明书； C．产品出厂检验合格证； D．产品到货清单； E．产品保修证明； F. 随货提供可供用户查验的原厂商供货证明，以确保所使用产品为原装正品。 |
| 6 | 技术培训 | 6.1供应商提供详细技术资料并免费对用户5人进行 2 天技术培训。 6.2培训的内容及方案应由双方协商制定。供应商前来进行技术培训的人员的费用包括在合同总价中。 |
| 7 | 付款方式和时间安排 | 合同签订生效后，招标人支付合同总价的30%预付款给中标人，合同标的货物到齐后，招标人支付合同总价30%给中标人，所有设备安装完成并验收合格后，甲方支付合同总价的35%给中标人，合同总价的5%作为质保金，验收后一年内无质量问题一次性付。 |

注：1、加注“★”的条款要求为不可偏离项，如不满足或负偏离将导致废标；

2、加注“▲”的为重要技术参数，如不满足或负偏离按评分细则表进行扣分。

3、若本项目采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）要求的政府强制采购产品的。投标人所投产品必须具有由《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》中确定的机构出具的、处于有效期之内的节能产品证书（复印件加盖投标人公章）。

4、本需求中的材料、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

5、本需求书中涉及所有产品的尺寸、重量允许出现合理范围内的偏差，若不能满足采购人的使用要求，应根据采购人的实际需求进行调整。

附件14. 符合政府采购法规定条件声明函格式

符合政府采购法规定条件声明函

本公司郑重声明，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件：

一、具有独立承担民事责任的能力；

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

五、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

六、法律、行政法规规定的其他条件。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人盖章：

日  期：     年    月     日

附件15. 政府采购投标及承诺函格式

政府采购投标及承诺函

致：

我单位承诺：

1.我公司参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，投标做到诚实，不造假，不围标、串标、陪标。我公司已清楚，如违反上述要求，其投标将作废，被没收投标保证金，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购监督管理部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

2.我公司承诺是近三年内无重大违法犯罪记录或者重大违法失信的企业,和未被禁止参与政府采购的企业。

3.我单位已认真核实了投标文件的全部资料，所有资料均为真实资料。我单位对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我单位的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真被情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标人名称：

法人代表签字：

投标人盖章：

二〇    年   月    日